     Wyśmierzyce,29.07.2010

Urząd Miejski w Wyśmierzycach w odpowiedzi na złożone pismo w sprawie  wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącego  zadania „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyśmierzyce o wydajności poniżej 5 m³ na dobę „.

1.Czy Zamawiający akceptuj zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących według innej technologii i mających odmienną konstrukcję niż złoże biologiczne wspomagane osadem  czynnym , lecz spełniających inne zapisy SIWZ ?.

      Zamawiający dopuszcza stosowanie oczyszczalni biologicznych spełniających normę PN-EN 12566:3/2007 i dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z  16 kwietnia 2004 roku. Oczyszczalnie muszą posiadać 3 komory / komorę wstępną procesu oczyszczania , komorę czynną procesu oczyszczania oraz osadnik wtórny recyrkulacją /. Całość procesu  oczyszczania musi zachodzić w jednym  zbiorniku. Zamawiający nie warunkuje tutaj objętości poszczególnych komór ani też rodzaju materiału , z jakiego wykonana jest oczyszczalnia .

2.Norma PN-EN 12566 w częściach poświęconych wytrzymałości zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków określa zarówno nacisk , jaki mają one wytrzymywać , jak i gęstość materiału , z którego są one wykonane /dla polietylenu jest to 930-940 kg/m³ , w zależności od metody produkcji /. Czy Zamawiający akceptuje , że zbiorniki oczyszczalni wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującą  normą PN-12566 wypełniają wymagania specyfikacji przetargu  ?.

      Zamawiający dopuszcza stosowanie oczyszczalni biologicznych spełniających normę PN-EN 12566:3/2007 i dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z  16 kwietnia 2004 roku. Oczyszczalnie muszą posiadać 3 komory / komorę wstępną procesu oczyszczania , komorę czynną procesu oczyszczania oraz osadnik wtórny recyrkulacją /. Całość procesu  oczyszczania musi zachodzić w jednym  zbiorniku. Zamawiający nie warunkuje tutaj objętości poszczególnych komór ani też rodzaju materiału , z jakiego wykonana jest oczyszczalnia .

3.Zamawiający wymaga , aby oczyszczalnia posiadała ważną  Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska . Czy Zamawiający akceptuje , że wymaganie to spełnia także certyfikat CE na zdolność z normą PN-EN 12566-1 oraz EN 12566-3 ?

      Zamawiający dopuszcza stosowanie oczyszczalni
 biologicznych spełniających normę PN-EN 12566:3/2007 i dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z  16 kwietnia 2004 roku. Oczyszczalnie muszą posiadać 3 komory / komorę wstępną procesu oczyszczania , komorę czynną procesu oczyszczania oraz osadnik wtórny recyrkulacją /. Całość procesu  oczyszczania musi zachodzić w jednym  zbiorniku. Zamawiający nie warunkuje tutaj objętości poszczególnych komór ani też rodzaju materiału , z jakiego wykonana jest oczyszczalnia .

Zamawiający na etapie odbioru końcowego wymagać będzie od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymaganych Prawem Budowlanym oraz Ustawą o Wyrobach Budowlanych co do wszystkich materiałów wbudowanych.

4.Czy wymagany stopień oczyszczania ścieków w zaproponowanej oczyszczalni musu być poparty wynikami badań niezależnego uprawnionego laboratorium , przeprowadzonych  zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12566-3 ?

Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga przedstawienia skuteczności oczyszczania ścieku. Efektywność oczyszczania będzie badana na etapie odbioru  końcowego- Wykonawca będzie musiał przedstawić badania jakości  ścieku oczyszczonego wybudowanych przez siebie oczyszczalni  . 

5.Zapisy Specyfikacji Technicznej szczegółowo opisujące wymiary i grubość ścianek przepompowni ścieków surowych radykalnie ograniczające możliwość zastosowania równoważnych  rozwiązań konkurencyjnych . Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań  przepompowni  ścieków surowych ?

 Z uwagi na fakt , że przepompownia ścieku surowego / jak też i oczyszczonego / przez większość czasu jest pusta – do montażu należy  przewidzieć przepompownie , które mogą wytrzymać nacisk minimum 15,2 kN/m² . Zamawiający nie formułuje tutaj nakazu , aby przepompownia była wykonana z jakiegoś konkretnego materiału , a jedynie – aby była zdolna wytrzymać nacisk gruntu w sytuacji skrajnej – wysokiego poziomu wód gruntowych w chwili gdy zbiornik przepompowni  jest pusty.

6.Zapisy Specyfikacji Technicznej szczegółowo opisujące wymiary i grubość ścianek przepompowni ścieków oczyszczonych radykalnie ograniczają możliwości zastosowania równoważnych  rozwiązań konstrukcyjnych .  Czy Zamawiający dopuszcza  zastosowanie

innych rozwiązań  przepompowni ścieków oczyszczonych.
Z uwagi na fakt , że  przepompownia ścieku surowego / jak też i oczyszczonego / przez większość czasu jest pusta – do  montażu należy przewidzieć przepompownie , które mogą wytrzymać nacisk minimum 15,2 kN/m² . Zamawiający nie formułuje tutaj nakazu , aby przepompownia  była wykonana z jakiegoś  konkretnego materiału , a jedynie – aby była zdolna wytrzymać nacisk gruntu w sytuacji skrajnej – wysokiego  poziomu wód gruntowych w chwili , gdy zbiornik pompowni jest pusty .

4. W spisie Przepisów związanych zamawiający pominął obowiązujące aktualnie normy : PN-EN 12566-1   „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców  /OLM/ do 50. Część 1 : Prefabrykowane osadniki gnilne „  oraz PN-EN 12566-3 „Małe oczyszczalnie ścieków  dla obliczeniowej liczby mieszkańców /OLM? Do 50. Część 3 : Kontenerowe  i/lub montowane na miejscu budowy domowe oczyszczalnie ścieków „ . Czy Zamawiający wymaga , aby  zaproponowane oczyszczalnie  były wykonane zgodnie z ww. normami oraz posiadały odpowiednie deklaracje zgodności ?.

W przypadku oczyszczalni biologicznych /bioreaktorów/ - muszą one spełnić normę 12566:3-2007 / przy założeniu pozostałych warunków , t j:  oczyszczalnie muszą posiadać 3 komory / komorę wstępną procesu oczyszczania , komorę czynną procesu oczyszczania oraz osadnik wtórny z recyrkulacją/. Całość procesu oczyszczania musi zachodzić w 

jednym zbiorniku . Zamawiający nie warunkuje tutaj objętości  poszczególnych komór ani też rodzaju materiału , z jakiego wykonana jest oczyszczalnia , zaś osadniki gnilne –muszą spełniać normę 12566:1-2007. Również tutaj Zamawiający nie warunkuje  rodzaju materiału , z jakiego osadniki  gnilne zostały wykonane .  

5. W wielu miejscach Specyfikacji Technicznej Zamawiający powołuje się na trudne warunki gruntowe . Prosimy o udostępnienie szczegółowych danych /np. wyników badań geologicznych /  dotyczących  ww. warunków , w szczególności poziomów wód gruntowych .

Prosimy wycenić zakres robót stosownie do zapisów przedmiaru robót. Na terenie praktycznie całej gminy Wykonawca napotyka grunty ciężkie i nieprzepuszczalne. W okresie roztopów woda gruntowe w wielu miejscach występuje na poziomie 0,2-04 m.p.p.t.

Komplet dokumentów zostanie przekazany na etapie podpisania umowy z oferentem , który wygra przetarg . 

6. W przypadku wystąpienia konieczności  , prosimy o wyjaśnienie , kto i w jakim zakresie będzie odpowiedzialny za dokonanie zmian w projekcie ?

W przypadku wystąpienia konieczności zmiany w projekcie – zmiany takiej dokonywać będzie jednostka projektowa , tj. autor opracowania. Również zmiany w projekcie muszą być / zgodnie  z prawem autorskim / aprobowane  przez autora opracowania .

7. Jaki  harmonogram odbiorów częściowych w trakcie realizacji zadania przewiduje Zamawiający ?

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych  w trakcie robót .

8. Czy  Zamawiający dopuszcza zastosowanie przydomowych  oczyszczalni ścieków pracujących w technologii złoża biologiczno-filtracyjnego i spełniających wymagania odnośnie jakości  ścieków oczyszczonych  zapisane  w  SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza stosowanie oczyszczalni
 biologicznych spełniających normę PN-EN 12566:3/2007 i dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z  16 kwietnia 2004 roku. Oczyszczalnie muszą posiadać 3 komory / komorę wstępną procesu oczyszczania , komorę czynną procesu oczyszczania oraz osadnik wtórny recyrkulacją /. Całość procesu  oczyszczania musi zachodzić w jednym  zbiorniku. Zamawiający nie warunkuje tutaj objętości poszczególnych komór ani też rodzaju materiału , z jakiego wykonana jest oczyszczalnia .

Oferent składając ofertę ma Obowiązek udowodnić równoważność proponowanych urządzeń zgodnie z art.30 UZP . Na podstawie zadanego pytania Zamawiający nie potrafi określić czy urządzenie spełnia czy nie spełnia wymogi projektu
