PROJEKT BUDOWLANY

SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI 
W MIEJSCOWOŚCIACH: KOSTRZYŃ, KOZŁÓW, KIEDRZYN, ULASKI GM. WYŚMIERZYCE NA DZ. NR EW. :
614, 706/3, 706/2, 706/32, 706/31, 1106, 706/30, 706/29, 706/27, 706/26, 706/25, 706/24, 706/23, 706/22, 706/21, 706/20, 706/19, 706/18, 706/17, 706/16, 706/15, 706/14, 706/13, 706/12, 706/11, 706/10, 706/9, 706/8, 706/7, 706/6, 706/5, 705, 703, 706/4, 1125, 1124, 165, 75/1, 263, 26/1, 21, 11/1, 7/1, 6/1, 5/1, 4/4, 4/3, 3/1, 2/1, 1/1, 376, 375, 374, 373, 361, 254, 532/2, 532/1, 359, 357, 355, 354, 306, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329/2, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 397, 296, 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 405, 245, 244, 243/2, 384, 381, 241/2, 240/2, 231, 226, 229, 230, 221, 222, 223, 237, 236, 235, 215, 213, 212/2, 2072, 1872, 1926/1, 77, 78/1, 80/2, 82, 83, 84, 85/1, 87, 88, 89, 90/1, 91, 92, 96/1, 54/1, 57, 58, 60/1, 61/1, 61/2, 62, 64/1, 66/2, 74, 70/1, 166/2.

INWESTOR:   GMINA WYŚMIERZYCE 

   UL. MICKIEWICZA 75

   26 – 811 WYŚMIERZYCE

Projektant:









mgr inż. Barbara Szymańska 

Sprawdzający:

WRZESIEŃ 2011
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1. Decyzja nr 23/1/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2. Warunki techniczne budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Kostrzyń, Kozłów, Kiedrzyn wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach
3. Opinia Nr ZUD – 125/2011 w Białobrzegach w sprawie uzgodnienia dokumentacji 
    projektowej


4. Postanowienie Nr 127/DR/11 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
    Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu 
5. Uzgodnienie wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

    w Warszawie – Inspektorat w Białobrzegach

6. Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach 
7. Opis techniczny 
Rysunki
1. Orientacja 


1: 10 000


2. Trasa sieci wodociągowej z przyłączami – obręb Kostrzyń 


         – rys. 1
3. Trasa sieci wodociągowej z przyłączami – obręb Kostrzyń

 
         – rys. 2
4. Trasa sieci wodociągowej z przyłączami – obręb Kostrzyń

 
         – rys. 3
5. Trasa sieci wodociągowej z przyłączami – obręb Kostrzyń, Kozłów
         – rys. 4
6. Trasa sieci wodociągowej z przyłączami – obręb Kostrzyń, Kozłów
         – rys. 5
7. Trasa sieci wodociągowej z przyłączami – obręb Kostrzyń 


         – rys. 6
8. Trasa sieci wodociągowej z przyłączami – obręb Kostrzyń 


         – rys. 7
9. Trasa sieci wodociągowej z przyłączami – obręb Kostrzyń 


         – rys. 8
10.Trasa sieci wodociągowej z przyłączami – obręb Kostrzyn, Ulaski, Grzmiące  – rys. 9
11.Trasa sieci wodociągowej z przyłączami – obręb Ulaski, Grzmiące         
       – rys. 10
12. Trasa sieci wodociągowej z przyłączami – obręb Kozłów
   

       – rys. 11
13. Profil sieci wodociągowej Kostrzyn, Kozłów – „A” - 01
                             – rys. 12

14. Profil sieci wodociągowej Kostrzyn, Kozłów, Kiedrzyn – 01 – 02 – 03
       – rys. 13

15. Profil sieci wodociągowej Kiedrzyn, Ulaski, Kozłów

                  – rys. 14

16. Schematy montażowe – montaż hydrantów p.poż 



       – rys. 15

17. Schematy montażowe włączenie w istniejący wodociąg -odgałęzienia 
       – rys. 16

18. Blok oporowy pod hydrantem i zasuwą 




       – rys. 17

19. Bloki oporowe na załamaniach przewodu 




       – rys. 18

20. Przekrój przez wykop pod drogą

 



       – rys. 19

21. Przekrój przez wykop w terenie zielonym 




       – rys. 20

22. Schemat przyłącza wodociągowego 





       – rys. 21

23. Studzienka wodomierzowa z tworzywa 





OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Kostrzyń, Kozłów, Kiedrzyn, Ulaski. 
1. DANE TECHNICZNE
    

Projekt opracowano na podstawie następujących danych:

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe

1.3. Warunki techniczne dostawy wody wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach

1.4. Inwentaryzacja własna do celów projektowych
1.5. Uzgodnienia z właścicielami posesji
1.6. Normy i literatura techniczna

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie ujmuje sieć wodociągową z przyłączami 
w miejscowościach: Kostrzyń, Kozłów, Kiedrzyn, Ulaski. Miejscem włączenia jest istniejący wodociąg z rur PCV o średnicy 110 mm w Kostrzyniu. Miejsce włączenia oznaczono na mapie i profilu „A”. Ciśnienie w istniejącym wodociągu mierzone 
w hydrancie zlokalizowanym w pobliżu miejsca włączenia wynosi 3,7 ÷ 3,8 bar. Wodociąg w Kostrzyniu zasilany jest z istniejącego ujęcia poprzez stację hydroforową przewidzianą do modernizacji. 

3. DANE WYJŚCIOWE DO OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY
3.1.ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE BYTOWO-GOSPODARCZE 
Przyjęto średnie zapotrzebowanie wody na 1 mieszkańca – 160 l/d (wg. Załącznika do Rozporządzenia RM poz. 716). Współczynniki nierównomierności:    Nd = 1,5

   Nh = 2,0

Z uwagi na brak danych o posiadanych przez mieszkańców ww. miejscowości ilości zwierząt hodowlanych do obliczeń przyjęto:

· cele hodowlane – 20% zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze;

· okres perspektywiczny – zwiększenie o 10% zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze.

Zapotrzebowanie wody do podlewania upraw pod folią: q = 4,0 l/d.

3.2. CELE  PRZECIWPOŻAROWE

Zgodnie z obowiązującą normą p.poż. dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców do 2000 sieć wodociągowa powinna zapewnić wydajność nie mniejszą niż 5dm3/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa przez co najmniej 
2 godziny. Zaprojektowano hydranty Ø80mm nadziemne. Przyjęto odległość między hydrantami 150m. Projektowana sieć wodociągowa stanowi rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w Kostrzyniu.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
Zapotrzebowanie wody dla miejscowości: Kozłów, Kiedrzyn, części Kostrzynia 
i Ulasek  wynosi q = 10 m3/h. 

Zapotrzebowanie wody do celów p.poż. wynosi q = 18 m3/h.
Wodociąg wykonany będzie z rur PVC-U PN10 Ø110mm i Ø90mm łączonych na uszczelki montowane fabrycznie. Przyłącza wodociągowe od projektowanego jw. wodociągu Ø40mm, Ø50mm z rur PE100 PN10. Przyjęta w projekcie średnica wodociągu uwzględnia obecnie jak również przyszłościowe zapotrzebowanie na wodę dla istniejącego i przewidywanego w tym rejonie budownictwa. 

WYKONANIE WYKOPÓW

Wykop pod projektowany wodociąg przewiduje się wykonać w 80% sprzętem mechanicznym, natomiast pozostałe 20% tj. wyrównanie dna wykopu oraz odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie. Wykopy projektuje się 
o ścianach pionowych szerokości do 1,00 m umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Głębokość wykopu h 
[image: image1.wmf]@

1,7 m. Przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym na dnie wykopu pozostawić ok.15cm warstwę ziemi, którą należy zdjąć bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Zaleca się układanie wodociągu w okresie suchym. Wykopy niezasypane zabezpieczyć.

OZNACZENIE I ZABEZPIECZENIE ROBÓT

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami. Wykonać zabezpieczenie wokół wykopu w postaci ogrodzenia o wysokości 1,0 m z desek lub innego materiału, tak, aby prześwit między deskami nie był większy niż 15 cm - jest to zabezpieczenie przed dostaniem się do wykopu małych dzieci. W nocy wykop oświetlić. Wykonanie zabezpieczenia i oznakowania realizować pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach. 

WYKONANIE  BLOKÓW OPOROWYCH
Bloki oporowe należy wykonać na włączeniu, odgałęzieniach, końcówce przewodu, załamaniach oraz przy hydrantach p.poż.

Wymiary i rodzaj bloków oporowych pokazano na załączonym rysunku. 

Bloki oporowe należy wykonać minimum 6 dni przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej szczelności wodociągu. Powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć przed korozją prze dwukrotne pomalowanie bitizolem R+2P.

Zamiast bloków oporowych dopuszcza się wzmocnienie złącz kielichowych jako umocnienia sztywne, przenoszące siły parcia.

UKŁADANIE RUR I MONTAZ ZŁĄCZ 
Wodociąg należy wykonać z rur PVC-U ciśnieniowych Ø110mm i Ø90mm kielichowych łączonych na uszczelki montowane fabrycznie.

Trasę projektowanego wodociągu pokazano na załączonych mapach sytuacyjno-wysokościowych. Głębokość ułożenia    
[image: image2.wmf]@

  1,7m. 
Rury należy układać w gotowym wykopie na podsypce z piasku o grubości warstwy 15cm, zwracając uwagę, aby osie łączonych odcinków przewodów pokrywały się. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.

Przy montażu węzłów zaleca się zastosować kształtki żeliwne kołnierzowe. Zasuwy sieciowe odcinające kołnierzowe klinowe miękkouszczelniające z obudową 
i skrzynką uliczną teleskopową. Hydranty p.poż. nadziemne Ø 80 mm. Zasuwy odcinające przy hydrantach z obudową i skrzynką uliczną. Rury i armatura powinny posiadać atesty i dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal (zezwalające na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej).
PRÓBA SZCZELNOŚCI
Ciśnienie próbne Pp = 1,0 MPa.

Próbę szczelności wodociągu przeprowadza się po ułożeniu przewodu oraz wykonaniu warstwy ochronnej i podbicia rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia ich przed poruszeniem. Wszystkie złącza muszą pozostać odkryte. 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad:

· Przewód nie powinien być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,

· Napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu w taki sposób, aby w ciągu 7 godzin był napełniony 1 km rurociągu,
· Temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C,

· Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania się ciśnienia,

· Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzić jego wielkość. Ciśnienie nie powinno się obniżyć,

· Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli badany odcinek całkowicie opróżnić z wody w sposób kontrolowany. 

ZASYPANIE WYKOPÓW


Zasypanie wykopów należy rozpocząć od gniazd pod złączami przez wypełnienie ich piaskiem i staranne jego ubicie.

Następnie wykonać obsypkę do poziomu 30 cm powyżej górnej powierzchni rury. Wykop zasypać 15 – 20 cm warstwami ziemi na całej głębokości wykopu starannie przy tym ubijając. 
PŁUKANIE RUROCIĄGU I DEZYNFEKCJA
Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą wodociągową, wypuszczając wodę przez hydrant z prędkością przepływu dostateczną dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. 
Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzony przy użyciu roztworów wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszącym 24h. 

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go przepłukać. Szczegółowe warunki prowadzenia płukania a w szczególności dezynfekcji należy uzgodnić z odnośnym Zakładem Wodociągowym przejmującym wykonany odcinek przewodu do eksploatacji.

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
Projektowane przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE100 PN10 
o średnicy Ø 40mm, 50 mm, poprzez zamontowanie opaski samonawiertnej. 
Na przyłączu wody należy zamontować zasuwę do przyłączy domowych wraz ze skrzynką uliczną. Wykonane przyłącza poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze w wodociągu nie mniejsze jednak niż 1,00 MPa. 
Metalowe części przyłącza należy zabezpieczyć przed korozją.
Każde przyłącze należy wyposażyć w wodomierz skrzydełkowy o średnicy 20 mm 
o następujących parametrach:

· Strumień objętości nominalny – 2,5 m3/h

· Strumień objętości maksymalny – 5,0 m3/h

Długości odcinków prostych przed i za wodomierzem powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczno-ruchową wodomierza.

Wodomierz należy zlokalizować w budynku – zalecane pomieszczenie – kotłownia lub inne pomieszczenie, suche łatwo dostępne o wysokości min. 1,8 m lub studzience wodomierzowej z izolacją cieplną szczelną przed napływem wody gruntowej.

DANE TECHNICZNE 

Sieć wodociągowa wykonana z rur PVC-U PN10
Ø 110 – L =  4342 m

Ø   90 – L =   210 m

Przyłącza:
Ilość przyłączy – 33 szt.
Rury PE 100 PN10  Ø 50 mm  PCV – L =  157 m

Ø 40 mm  PCV – L =  803 m

Hydranty p.poż. Ø 80 mm – 22 szt.

Studzienki wodomierzowe – 18 szt.
5. UWAGI KOŃCOWE 

5.1. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych”, „Warunkami wykonania odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz instrukcją producenta zastosowanych wyrobów.
5.2. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach prowadzonych przy przejściach pod drogami, przy skrzyżowaniach z kablami telefonicznymi, energetycznymi, rowami melioracyjnymi. W takich przypadkach roboty prowadzić ręcznie.

5.3. Po zakończonych pracach nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.

5.4. W przypadku wystąpienia wody na dnie wykopu – deszczowej lub gruntowej należy dokonać odwodnienie wykopu przy pomocy pomp odwadniających – ilość maszynogodzin uzgodnić z inspektorem nadzoru.
O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 
z późniejszymi zmianami) oświadczam jako projektant, że projekt budowlany:

„Sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Kostrzyń, Kozłów, Kiedrzyn, Ulaski gm. Wyśmierzyce. 
Dla inwestora: 
GMINA WYŚMIERZYCE 

   
UL. MICKIEWICZA 75

  
26 – 811 WYŚMIERZYCE

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

 
 Projektant:







Sprawdzający:


_1465629906.unknown

_1465629905.unknown

