Urząd  Miejski w Wyśmierzycach w odpowiedzi na  zapytania w  sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest  : „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyśmierzyce o wydajności poniżej 5 m³ na  dobę „                

1.  Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii niskoobciążonego osadu czynnego jako równoważnej do technologii złoża biologicznego wspomaganego niskoobciążonym osadem czynnym , gwarantującej identyczne parametry ścieku oczyszczonego i łatwiejszą obsługę eksploatacyjną .

Informuje

Zamawiający dopuszcza jako równoważne m.in. urządzenia pracujące w technologii połączonej złożą biologicznego i osadu czynnego , po udowodnieniu   / zgodnie z zapisem PZP / przez Wykonawcę  równoważności  przedmiotowych urządzeń .

2. W związku z koniecznością wykonania szczegółowej kalkulacji  na w/w zadanie prosimy o wyjaśnienie , dlaczego w kosztorysie ślepym z przedmiarem w pozycjach od nr 1 do nr 9 , pozycji nr 11,13,14 dla RMSW , robocizny zastosowano inne normy niż są podane w  odpowiednich katalogach .Przykładowo dla pozycji nr /KSNR 1 0207-02/ norma dla robocizny zgodnie katalogiem wynosi 0,0594r-g/m³  , natomiast w kosztorysie ślepym zastosowano normę wynoszącą 0,0894r-g/m³. 

W związku z tym czym się kierować zmieniając normy katalogowe oraz jakie współczynniki zastosowano przy  obliczaniu normy dla robocizny dla ww. pozycji ?.Proszę o merytoryczne uzasadnienie zmiany nakładów katalogowych .

Informuje 
Prosimy stosować się do przedmiarów .Wykonawcy opracowując oferty winni stosować się do zamieszczonych przedmiarów robót. Opracowanie kosztorysu  z niezgodnie zamieszczonym  przedmiarem robót skutkować będzie odrzuceniem przedmiotowej oferty. Jednocześnie informujemy , że zakres robót / poszczególne wielkości i normy / wynikają z danych uzyskanych w czasie wykonywania opracowania projektowego i warunków  terenowych .
3. Czy zamawiający dopuszcza montaż urządzeń oczyszczalni biologicznych , w których dla właściwej pracy instalacji oczyszczalni  wymagane jest dosypywanie bakterii beztlenowych /czyli użytkownik oprócz kosztu zużytej energii elektrycznej musi jeszcze ponosić koszt zakupi i regularnego dosypywania bakterii beztlenowych
Informuje 

Nie dopuszcza się montażu oczyszczalni , w których do poprawnego działania należy zaszczepiać/ dosypywać bakterie beztlenowe .

4. Czy Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji inwestycji zamianę urządzeń montowanych /np. firmy A/ na urządzenia innego producenta / firmy B/ w sytuacji ,gdy producent A  nie  będzie w stanie zrealizować zamówienia tj. wyprodukować urządzeń ?.
Informuje 

Dopuszcza się zmiany urządzeń zaoferowanych na inne w przypadku , gdy producent  urządzeń oferowanych nie dostarczy urządzeń na plac budowy.

Urządzenia zamienne będą musiały posiadać akceptację pisemną jednostki Projektowej .
5. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w trakcie realizacji  inwestycji bioreaktorów pracujących na bazie /zgodnie z SWIZ/ zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego stabilizowanego w warunkach tlenowych , których zbiorniki wykonane są  z poliestrów wzmocnionych  włóknem szklanym o wytrzymałości na nacisk powyżej 15,2kN/m²  , a nie z PEHD ? Należy nadmienić , iż  zbiorniki te , z powodu większej wytrzymałości  można  posadawiać  na dowolnej głębokości większej niż 0,6 m p.p.t bez żadnych zabezpieczeń przed obciążeniami.
Informuje 

Zamawiający dopuszcza jako równoważne m.in. urządzenia pracujące w technologii połączonej  złoża  biologicznego i osadu czynnego , wykonanych z włókna szklanego – po udowodnieniu / zgodnie z zapisem PZP/ przez Wykonawcę – równoważności przedmiotowych urządzeń ,
6. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w trakcie realizacji inwestycji bioreaktorów pracujących na bazie /zgodnie z SWIZ / zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego stabilizowanego w warunkach tlenowych , które zgodnie z prawem budowlanym legitymują się znakiem CE / certyfikat deklarujący parametry oszczędnego ścieku  zgodnie z PN-EN 12566-3/ , przyznanym przez notyfikowaną  z Unii Europejskiej Jednostkę Certyfikującą zamiast Aprobaty Technicznej IOŚ w Warszawie ?.

Informuje 
Urządzenia oferowane do montażu muszą posiadać dopuszczenie do obrotu na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z kwietnia 2004 roku.
7. Jakie uprawnienia powinien mieć kierownik budowy na tej inwestycji ?
Informuje 
Uprawnienia sanitarne 

8. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prwa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagane wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN /normy zharmonizowane/, a w szczególności dla :

-przepompowni ścieków , wymagania normy PN-EN 12050 1:2002

- zaworów zwrotnych , wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Informuje 
Wykonawcy opracowując oferty winni stosować  się do zamieszczonych przedmiarów robót. Opracowanie kosztorysu niezgodnie z zamieszczonym  przedmiarem  robót skutkować będzie odrzuceniem przedmiotowej oferty .

Jednocześnie informujemy , że zakres robót / poszczególne wartości i normy / wynikają z danych uzyskanych w czasie wykonywania opracowania projektowego i warunków projektowych. 

9. W myśl art.8 ust 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymogami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego , czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do  wyrobów opisanych w pkt.1
Informuje 

Dopuszcza się stosowanie materiałów  i  urządzeń równoważnych do zaprojektowanych zgodnie z art.30 ustawy PZP , dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z 2004 r.  

10. Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania urządzenia i materiały równoważne do zaprojektowanych , zaopiniowane pozytywnie przez jednostkę Projektową i dopuszczalne do stosowania w budownictwie na podstawie Ustawy o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r,
Informuje
dopuszcza się  stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do zaprojektowanych zgodnie z art.30 ustawy PZP , dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy o Wyrobach Budowlanych   z 2004 r .
           Urząd Miejski w Wyśmierzycach  w odpowiedzi na zadanie pytanie w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyśmierzyce o wydajności poniżej 5 m³ na dobę

1.  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii niskoobciążonego osadu czynnego jako równoważnej do technologii złoża biologicznego wspomaganego niskoobciążonym osadem czynnym , gwarantującej identyczne parametry ścieku oczyszczonego i łatwiejszą obsługę eksploatacyjną.

informuje

       Urząd  Miejski w Wyśmierzycach w  odpowiedzi na zadane pytania  dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyśmierzyce o wydajności poniżej 5 m³ na dobę :

11. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prwa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagane wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN /normy zharmonizowane/, a w szczególności dla :

-przepompowni ścieków , wymagania normy PN-EN 12050 1:2002

- zaworów zwrotnych , wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

12. W myśl art.8 ust 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymogami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego , czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do  wyrobów opisanych w pkt.1

Informuje

Ad 1

Wykonawcy opracowując oferty winni stosować  się do zamieszczonych przedmiarów robót. Opracowanie kosztorysu niezgodnie z zamieszczonym  przedmiarem  robót skutkować będzie odrzuceniem przedmiotowej oferty .

Jednocześnie informujemy , że zakres robót / poszczególne wartości i normy / wynikają z danych uzyskanych w czasie wykonywania opracowania projektowego i warunków projektowych. 

Ad.2

Dopuszcza się stosowanie materiałów  i  urządzeń równoważnych do zaprojektowanych zgodnie z art.30 ustawy PZP , dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z 2004 r.  

             Urząd Miejski w Wyśmierzycach w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ dotyczącego przetargu  nieograniczonego na budowę oczyszczalni przydomowych  w gminie Wyśmierzyce o treści :

Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania urządzenia i materiały równoważne do zaprojektowanych , zaopiniowane pozytywnie przez jednostkę Projektową i dopuszczalne do stosowania w budownictwie na podstawie Ustawy o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r,

informuje

dopuszcza się  stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do zaprojektowanych zgodnie z art.30 ustawy PZP , dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy o Wyrobach Budowlanych   z 2004 r .

